OBRAZAC  3

OPŠTINA BUDVA

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-2592/6

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 47, 49

Budva, 04.10.2017 .godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Budva objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICA TS “DUBOVICA” 10/04,  1X630kVA  I  TS  “SMOKOV VJENAC” 10/04, 2x1000 kVA (oprema se sa 1x1000)

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA PARTIJA  1	10

Izgradnja trafostanice DTS 10/04kV “DUBOVICA 14” 630 kVA u Budvi	10

Izgradnja trafostanice MBTS 10/04 kV “SMOKOV VIJENAC”  2 x 1000 kVA (opremanje 1 x 1000 kVA )	10

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	22

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	23

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	24

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	25

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	26

NASLOVNA STRANA PONUDE	27

SADRŽAJ PONUDE	28

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	29

FINANSIJSKI DIO PONUDE	35

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	36

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	37

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	38

IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI KADA SU PREDMET JAVNE NABAVKE RADOVI	42

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	46

Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,	52

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	53

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	59

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	60

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Lice/a za davanje informacija: Tanja Kapisoda, načelnica |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85310 |
| Sjedište: Budva | PIB : 02005409 |
| Telefon: 033454017 | Faks: 033454017 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@budva.me | Internet stranica: www.budva.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Izgradnja trafostanica TS “Dubovica” 10/04, 1x630kVA i TS “Smokov Vjenac” 10/04, 2x1000 kVA (oprema se sa 1x1000)

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45232220-0 Radovi na izgradnji trafostanica, 45231400-9 Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 147.000,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač je u predmetnom postupku javne nabavke, za izvođenje radova, dužan da dostavi dokaze za privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika, da posjeduje licencu za: - Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima viskokogradnje - Izvođenje elektro instalacija jake struje. - Izvođenje geodetskih radova; Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduje licencu za: - Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima viskokogradnje - Rukovođenje izvođenjem elektro instalacija jake struje. - Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova Ponuđač uz ponudu prilaže i potvrdu da je zaposleni inženjer koji posjeduje odgovarajuću licencu ujedno i član Inženjerske komore.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

 Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedecih dokaza:

- liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

- uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama TS i jednopolnom shemom

- drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

- Certifikat tipskog ispitivanja za ispitivanje o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme izdat od ovlaštene ustanove za: Za građevinski dio trafostanice: - Ispitivanje na porast temperature prema standard EN 62271-202:2007 tačka 6.3. - Ispitivanje na mehanička opterećenja JUS U.M1.047 i ispitivanje prema IEC 61330 dodatak C - Atest za antikorozivnu zaštitu (ako je bravarija od korodivnog materijala) - Opis ponuđenih tipova kućišta (kataloška dokumentacija, skice, crteži) Srednjenaponski sklopni blok - Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove; Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 62271-200, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja: - Delektrično ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.), - Iispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5), - Iispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6), - Putvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti ( IEC 62271-200 – tačka 6.101), - Iispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106) - Detaljan opis ponuđenih tipova sklopnih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži); Transformator (Ponuđeni transformator mora biti sa sniženim gubicima, a namotaji transformatora moraju biti od bakra) - Ispunjene Tablice tehničkih podataka (ovjerene od strane proizvođača) - Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja: - Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2) - Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3) - Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži) - Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (Transformatosko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skaldu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C). - Garanciju proizvođača da se namotaji mogu servisirati Niskonaponski razvodni blok - Certifikat tipskog ispitivanja kompletnog bloka izdat od ovlaštene ustanove Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1 (61439-2). Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja: - Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1) - Ispitivanje naizmjeničnim podnosivim naponom 2.5 kV (IEC 60439-1 - tačka 8.2.2) - Ispitivanje na kratki spoj, 25 kA/1s/52.5 kA (IEC 60439-1 - tačka 8.2.3) - Ispitivanje neprekinutosti strujnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.2.4) - Ispitivanje izolacije i puznih staza (IEC 60439-1 - 8.2.5) - Mehanička ispitivanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.6) - Stepen zaštite (IEC 60439-1 - tačka 8.2.7) - Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107. - Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947 - Detaljan opis ponuđenih tipova razvodnih niskonaponskih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži). NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja. Ostala oprema (Kablovski pribor, Kabl XHE 49-A, sitni materijal, ...) - Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika Kablovi NA2XS(F)2Y (XHE-49 -A oznaka po JUS) Ponuđeni energetski kablovi tipa NA2XS(F)2Y treba da su u skladu sa standardom DIN VDE 0276-620, izolacija kablova treba da je izrađena primjenom postupka "suvog umrežavanja". Ponuđači su obavezni da za ponuđene kablove tipa NA2XS(F)2Y uz ponudu dostave: - Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove - Izjavu proizvođača kojom se potvrđuje da je tehnologija izrade izvedena suvim postupkom umrežavanja - Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika Tipska ispitivanja - Tipska ispitivanja-električna - Mjerenje parcijalnih pražnjenja kod 2 U0: - Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon savijanja, kod 2 U0: - Mjerenje tan δ u zavisnosti od temperature: - na 20 0C - na 95 0C – 100 0C - Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon:cikličkih zagrijavanja/hlađenja, kod 2 U0: - Ispitivanje udarnim naponom, bez proboja: kV - Ispitivanje naizmjeničnim naponom, bez proboja: kV 3 U0, 4 sata - Harmonizirano dugotrajno ispitivanje (Long durationtest): - Tipska ispitivanja-neelektrična - Mehaničke osobine XLPE izolacije prije i nakon starenja 168 h / 135 0C: - Upijanje vode XLPE izolacije - Skupljanje XLPE izolacije, 6 h / 130 0C - Umreženje ekrana provodnika i ekrana izolacije,15 min / 200 0C: - Mehaničke osobine HDPE plašta prije i nakon starenja, 14 dana / 110 0C: - Termoplastičnost HDPE plašta, 6 h / 115 0C, dubina utiskivanja: - Lom u mediju (SCR) za HDPE plašt, 1 000 h: - Sadržaj čađe u HDPE plaštu - Tvrdoća HDPE plašta: - Starenje na kompletnom kablu 168 h / 100 0C, izolacija i plašt: - Uzdužna vodonepropusnost ekrana kabl

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 (sedam) dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Budva, mjesto Dubovica i Smokov vijenac

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori,u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 10:00 do 12:00 sati, zaključno sa danom 30.10.2017 godine do 9:30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3..

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Budva, ulica Trg Sunca  br.3.

Zbog hitnosti predmetne nabavke koja se odnosi na nabavku vatrogasno spasilačke opreme za potrebe Službe zaštite i spašavanja, u skladu sa odredbama utvrdjenim u članu 90 ZJN rok  za podnošenje ponuda   u otvorenom postupke javne nabavke odredjen je  u kraćem trajanju  ali ne kraćem od 22 dana od dana objavljivanja  tenderske dokumentacije  na portalu javnih nabavki.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  30.10.2017.godine u 10:00 sati, u prostorijama  Opštine Budva,  kancelarija 48  ulica Trg Sunca br.3.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 20 dana po ispostavljenoj fakturi.

Način plaćanja je: virmanski.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Izgradnja trafostanice DTS 10/04kV “DUBOVICA 14” 630 kVA u Budvi | kom | 1 |
| 2 | # Izgradnja trafostanice MBTS 10/04 kV “SMOKOV VIJENAC” 2 x 1000 kVA (opremanje 1 x 1000 kVA ) | kom | 1 |

- Garantni rok: 2 (dvije ) godina

-  Ostali uslovi u pogledu primjene propisa:

- Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa:  Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata

| TEHNIČKI PODACI ZA Izgradnju trafostanice DTS 10/04 kV “DUBOVICA 14” 630 kVA u Budvi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Opis | Jedinica mjere | Količina |
| 1. Građevinski radovi |  |  |  |
| 1 | Pripremno završni radovi | paušalno |  |
| 2 | Obelježavanje lokacije za DTS i iskop zemlje za temelj trafostanice kao i rova za postavljanje I, II i III prstena uzemljenja DTS u zemljištu III i IV kategorije | m3 | 32,0 |
| 3 | Uređenje lokacije i planiranje viška materijala nastalog iskopom zemlje za temelj DTS, ukupno za rad i materijala po m3 iskopa | m3 | 5,28 |
| 4 | Nasipanje sloja šljunka sa nabijanjem radi formiranja tampona ispod kučišta i trotoara | m3 | 1,0 |
| 5 | Zatrpavanje rova nakon postavljanja drugog i trećeg prstena uzemljenja oko trafostanice u svemu prema tehničkom opisu i nacrtu u prilogu projekta, sa nabijanjem do zbijenosti 92% | m3 | 21,0 |
| 6 | Isporuka, transport i montaža komplet slobodnostojećeg montažno-betonskog objekta za smještaj opreme trafostanice sa unutrašnjom manipulacijom, DTS10/0,4 kV, kapaciteta 1x630 kVA. Trafostanica je sa posebnim vratima za trafo boks a posebno za SN-NN prostor. Sva spoljašnja bravarija je od eloksiranog aluminijuma sa žaluzinama dovoljnih dimenzija za nesmetano hlađenje transformatora. Orjentacione spoljašnje dimenzije objekta su a=4,2 m, b = 2,2 m i h = 2,6 m. | kom | 1 |
|  | Izrada i postavljanje nosača transformatora od čelično valjanih profila UNP10 L=1870 mm | kom | 2 |
| 8 | Farbanje unutrašnjih zidova poludisperzionom bijelom bojom | m2 | 21,0 |
| 9 | Farbanje fasadnih zidova roloplastom, fasadeksom ili sl. u boji po izboru. | m2 | 14,0 |
| 10 | Povezivanje ugrađenih elemenata bakarnih pletenicama sa stopicama. Bakarne pletenice pričvrstiti maticama M12 na već ugrađene matice u elemente kućišta i krova | kom | 20 |
| 11 | Isporuka i montaža armirano betonskih trotoar ploča sa zalivanjem fuga bitumenom. | m2 | 10,4 |
| 2. Srednje naponski (SN) sklopni blok |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža srednje naponskog (SN) sklopnog bloka izolovanog gasom SF6. Blok je potpuno oklopljeno i od opasnog napona dodira zaštićeno razvodno postrojenje tipa “RingMainUnit”(RMU). Razvodno postrojenje konstruktivno je izvedeno kao slobodnostojeći ormar s lako pristupačnim priključcima i elementima upravljanja. Prednja strana je opremljena slijepom šemom sa signalizacijom stanja rasklopnih aparata. | kom | 1 |
|  | Osnovni tehnički podaci SN bloka: |  |  |
|  | - Naznačeni napon 12 kV |  |  |
|  | - Naznačena frekvencija 50 Hz |  |  |
|  | - Naznačena trajna struja kablovskih izvoda 400 A |  |  |
|  | - Naznačena trajna struja transformatorskih izvoda 200 A |  |  |
|  | - Naznačena struja osigurača za transformator 630 kVA, 63A |  |  |
|  | - Naznačeni podnosivi napon industr. frekvencije 28 kV |  |  |
|  | - Naznačeni podnosivi udarni napon 75 kV |  |  |
|  | SN blok standardno mora biti opremljen: |  |  |
|  | - Kapacitivnim indikatorom napona |  |  |
|  | - Manometrom za kontrolu pritiska gasa i |  |  |
|  | - Polugama za rukovanje rastavnim i sklopnim prekidačima |  |  |
|  | - SN blok se sastoji iz tri vodna i jednim trafo poljem tipa IIQI SCHNEIDER ili ekvivalent. |  |  |
|  | - Vodna polja su opremljena tropolnim rastavnim sklopkama sa zemljospojnikom |  |  |
|  | - Transformatorska polja su opremljena tropolnim rastavnim sklopkama sa VN osiguračima 63A i zemljospojnikom |  |  |
|  | - SN blok mora ispunjvati sve uslove iz Tehničke preporuke EPCG TP - 1b |  |  |
|  | Blok SN montiran, povezan, ispitan i pušten u rad. |  |  |
| 3. TRANSFORMATOR |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža trofaznog uljnog energetskog transformatora sa Cu namotajima, sledećih tehničkih karakteristika: | kom | 1 |
|  | - Naznačena snaga 630 kVA |  |  |
|  | - Prenosni odnos 1.000/420 V |  |  |
|  | - Naznačena frekvencija 50 Hz |  |  |
|  | - Sprega DYn5 |  |  |
|  | - Napon kratkog spoja 6% |  |  |
|  | - Regulacija napona ručna ± 2x2,5% |  |  |
|  | - Nivo zvučne snage 70 dB |  |  |
|  | - Priključci na primaru izolovan ( konektorski ) |  |  |
|  | - Priključci na sekundaru izolovan ( kablovski ) |  |  |
|  | - Gubici praznog hoda P0 max 1.100 W |  |  |
|  | - Gubici zbog opterećenja Pcu max 5.900 W |  |  |
|  | -Transformator je bez konzervatora (hermetičko izvođenje, sa mogućnošću termičkog širenja trafo ulja, bez trajne deformacije suda). |  |  |
|  | - Transformator je opremljen termoprotektorom. |  |  |
|  | - Transformator mora ispunjvati sve uslove iz Tehničke preporuke EPCG TP - 1b |  |  |
|  | Transformator ispitan, montiran i pušten u rad. |  |  |
| 4. Niskonaponski (NN) razvodni blokovi |  |  |  |
| 1 | Niskonaponski blok 1 |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje niskonaponskog razvodnog bloka sledećih tehničkih karaktreistika |  |  |
|  | - nazivni napon 400 V |  |  |
|  | - nazivna frekvencija 50 Hz |  |  |
|  | - naznačena struja glavnih sabirnica 1.250 A |  |  |
|  | - nazivna struja glavnih odvoda 630 i 400 A |  |  |
|  | - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 25 kA/ 1 s |  |  |
|  | - stepen zaštite IP 20 |  |  |
|  | - standard IEC 439-1 |  |  |
|  | Niskonaponski razvodni blok čini niskonaponska oprema montirana na čeličnu konstrukciju od nerđajućih profila i povezana prema tropolnoj šemi bloka. |  |  |
|  | Blok je podijeljen u sledeća polja: |  |  |
| 1.1. | DOVODNO POLJE u kome je ugrađena sljedeća oprema: Niskonaponski prekidač naznačene struje 1250A sa podesivom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja. Zaštitni uređaj je integrisan sa prekidačem, ima sopstveno napajanje i sopstvene strujne transformatore ili senzore | kom | 1 |
|  | taster za nužno - brzo isključenje energetskog transformatora na strani srednjeg napona | kom | 1 |
|  | utičnicu 16 A, 250 V koja se montira na šinu | kom | 1 |
|  | osigurači automatski C 6 A | kom | 1 |
|  | osigurači automatski C 16 A | kom | 1 |
|  | redne stezaljke za povezivanje |  |  |
|  | - multifunkcionalni instrument za mjerenje struje (A), napona (V), snage (W) i energije (kWh) | kom | 1 |
|  | obuhvatni strujni mjerni transformator 720 V, 1500/5 A; 10 VA; kl. 0.5; Fs = 5 | kom | 3 |
| 1.2. | Polje NN razvoda u kome je ugrađena sledeća oprema: |  |  |
|  | - bakarna sabirnica faznih provodnika za I = 1250 A | kom | 3 |
|  | - osiguračkom letvom (prugom) za tropolno isključenje struje 630 A | kom | 2 |
|  | - osiguračkom letvom (prugom) za tropolno isključenje struje 400 A | kom | 6 |
|  | - izvod za kompenzaciju reaktivne energije opremljen izolovanom tropolnom osiguračkom letvom 160 A | kom | 1 |
|  | - izvod za priključak polja javnog osvjetljenja opremljen izolovanom tropolnom osiguračkom letvom 160 A | kom | 1 |
|  | - trofazni kondenzator 3x400 V, 50 Hz, 40 kVA | kom | 1 |
|  | - bakarna sabirnica N provodnika za struju 2000 A | kom | 1 |
|  | - sabirnica PE provodnika | kom | 1 |
|  | - odvodnici prenapona, 280 V, 10 kA | kom | 3 |
| 1.3. | Polje javne rasvjete u kome je ugrađena sledeća oprema: |  |  |
|  | - tropolni kontaktor 100 A, 230 V, 50 Hz, opremljen pomoćnom sklopkom 1NO+1NC kontakt | kom | 1 |
|  | - trosistemsko jednotarifno brojilo aktivne energije, 3x230/400 V, 10-60 A, isporučuje i ugrađuje ODS | kom | 1 |
|  | - uklopni sat sa programiranim astronomskim vremenom 230 V, 16 A | kom | 1 |
|  | - tropolni rastavljač-osigurač (drišer) 100/x | kom | 2 |
|  | - osigurači automatski C 6 A | kom | 1 |
|  | - tropolna preklopka (1-0-2) 10 A, 1 M | kom | 1 |
|  | - NN blok mora ispunjvati sve uslove iz Tehničke preporuke EPCG TP - 1b |  |  |
|  | - NN blok isporučen, montiran, povezan i pušten u rad | kom | 1 |
| 5. Kablovske veze |  |  |  |
| 1 | Izrada i montaža tipskog nosača za tri jednopolne kablovske glave za kabl tipa XHE 49, u prostoru za smještaj transformatora, ukupne visine 1.200 mm. Nosač se pravi od čeličnih profila, komplet sa trakom za uzemljenje kablovskih završetaka i spojnim materijalom. Ukupno za rad, materijal. | kom | 1 |
| 2 | Isporuka materijala i izrada 10 kV kablovske veze između transformatorske ćelije u SN bloku i energetskog transformatora. Veza se izvodi pomoću sledećeg materijala: |  |  |
| 2.1. | Jednožilni kabal XHE-49-A, 1x70/16 mm2, 6/10 kV Kabal se postavlja u snopu od tri žile u prostoru ispod podne AB ploče i uvlači u cijev T-FLEX Ø 160/140 mm. Obračun po metru | m | 18,0 |
| 2.2. | Ekranizovani utični adapter za priključak kabla XHE 49-A 1x70/16 mm2, na transformator tipa: RSES 5217"RAYCHEM" ili ekvivalent. Adapteri se isporučuju u setu od po tri komada. Obračun po jednom setu | set | 1 |
| 2.2. | Ekranizovani utični adapter – ravni za priključak kabla XHE 49-A 1x70/16 mm2, na sklopni blok tipa: RSSS 5217 "RAYCHEM" ili ekvivalent. Adapteri se isporučuju u setu od po tri komada. Obračun po jednom setu | set | 1 |
| 3 | Isporuka materijala i izrada 0,4 kV kablovske veze između energetskog transformatora i niskonaponskog razvodnog bloka. Veza se izvodi jednožilnim kablom tip P/FT1x240 mm2 i to: | m | 35,0 |
|  | - po dva kabla za svaki fazni provodnik i |  |  |
|  | - jedna žila za neutralni provodnik |  |  |
|  | Obuhvaćene su kablovske završnice na obije strane i zaštitne toploskupljajuće cijevi. |  |  |
|  | Obračun po metru dužnom kabla |  |  |
| 4 | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije zaštite transformatora kablom PP-Y 3x2,5 mm2. Kabal se polaže u rebraste PVC cijevi i u kablovske kanale TS. | m | 10,0 |
| 6. Električna instalacija rasvjete |  |  |  |
| 1 | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije sijaličnog mjesta kablom PP-Y 3x1,5 mm2. Kabal se po zidu i plafonu polaže u plastične kablovske kanale uz upotrebu potrebnog broja plastičnih OG kutija. Prosječna dužina kabla za jedno sijalično mjesto iznosi 6 m. Električna instalacija se povezuje na NN blok na mjestu prikazanom u šemi NN bloka | kom | 3 |
| 2 | Nabavka, montaža i povezivanje instalacionog nadgradnog običnog i serijskog OG prekidača 16 A, 250 V. | kom | 1 |
| 3 | Nabavka, montaža i povezivanje plafonske svjetiljke sa opal kuglom i kompakt sijalicom 26 W. Svjetiljka je u zaštiti IP 54 | kom. | 3 |
| 7. Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala |  |  |  |
| 1 | Nabavka potrebnog materijala i izrada sabirnice za izjedna-čenje potencijala. Sabirnica izvedena trakom Fe/Zn 25x4 mm, koja je po unutrašnjim zidovima kućice ispod poda u obliku prstena položena na potpore JUS N. B4 925 P. Sabir-nica je trakom Fe/Zn25x4 mm i ukrsnim komadima JUS N. B4 936 povezana na sabirnice neutralnog provodnika NN bloka | kom | 1 |
| 2 | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije izjedna-čavanja potencijala unutar trafostanice. Instalacija je izve-dena provodnikom P/F Y 16 mm2 i kablovskim papučicama 16/8. Sve matalne mase unutar transformatorske stanice se povezuju međusobno i na sabirnicu za izjednačavanje. | paušalno |  |
| 3 | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije uzemljenja trafostanice Uzemljenje se izvodi trakom Fe/Zn 25x4 mm, koja je oko transformatorske stanice položena u zemlju iskopane rovove. Traka se međusobno i na sabirnicu za izjednačavanje potencijala unutar trafostanice povezuje ukrsnim komadima JUS N. B4. 936. | kg | 60,0 |
| 4 | Nabavka potrebnog materijala i izrada spojeva traka ukrsnim komadima JUS N. B4. 936. Spojevi se izvode u kutiji za ukrsni komad (KUK) koja se nakon spajanja puni istopljenim katranom. Obračun po izvedenom spoju, odnosno KUK | kom | 16 |
| 8. Tablice i oznake upozorenja |  |  |  |
| 1 | Izrada jednopolne šeme transformatorske stanice na formatu A3 u plastificiranoj tvrdoj oblozi i postavljanje iste na zid transformatorske stanice | kom | 1 |
| 2 | Postavljanje na zid transformatorske stance Uputstva za manipulaciju „PET ZLATNIH PRAVILA“ u plastificiranoj foliji na formatu A4 | kom | 1 |
| 3 | Postavljanje na zid transformatorske stance Uputstva za prvu pomoć u plastificiranoj foliji na formatu A4 | kom | 1 |
| 4 | Postavljanje upozoravajućih tablica sa mrtvačkom glavom od opasnosti od električne struje na svim vratima transformatorske stanice | kom | 3 |
| 5 | Nabavka i postavljanje u vratima trafo komore drvene prečage izrađene od drvene letve 3x5 cm, dužine cca 2m, odnosno prema vratima trafo komore. Prečaga je prefarbana naizmjenično crvenim i bijelim poljima dužine polja po 10 cm. | kom | 2 |
| TEHNIČKI PODACI ZA Izgradnju trafostanice MBTS 10/04 kV “SMOKOV VIJENAC” 2 x 1000 kVA (opremanje 1 x 1000 kVA ) |  |  |  |
| R.B. | Opis | Jedinica mjere | Količina |
|  | PREDMJER RADOVA |  |  |
|  | 1. Građevinski radovi |  |  |
| 1 | Iskop zemlje za formiranje postolja građevinskog objekta trafostanice u zemljištu prosječno III i IV kategorije sa odvozom viška materijala na građevinsku deponiju do 5km.Orjentacione dimenzije postolja su:4,60x3,20x1,15 m (a x b x h) | m3 | 15,0 |
| 2 | Isporuka, transport i razastiranje sitno zrnastog pijeska,gronulacije 0-4 mm po temelju trafostanice u sloju 20cm. | m3 | 4,0 |
| 3 | Isporuka, transport i montaža komplet slobodnostojećeg montažno-betonskog objekta za smještaj opreme trafostanice sa unutrašnjom manipulacijom, MBTS10/0,4 kV, kapaciteta 2x1000 kVA. Trafostanica je sa posebnim vratima za trafo boksove a posebno za SN-NN prostor. Sva spoljašnja bravarija je od eloksiranog aluminijuma sa žaluzinama dovoljnih dimenzija za nesmetano hlađenje transformatora. Orjentacione spoljašnje dimenzije objekta su a=4,6 m, b = 3,5 m i h = 2,6 m. | kom | 1 |
| 4 | Iskop zemljanog rova u zemljištu prosječno III i IV kategorije. Iskop se vrši prema planu uzemljivač a prikazanom u grafičkom dijelu dokumentacije | m3 | 20,0 |
| 5 | Zatrpavanje zemljanog rova zemljom iz iskopa nakon polaganja uzemljivača u rov sa nabijanjem do zbijenosti od 92%. | m3 | 20,0 |
| 2. Srednje naponski (SN) sklopni blok |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža srednje naponskog (SN) sklopnog bloka izolovanog gasom SF6. Blok je potpuno oklopljeno i od opasnog napona dodira zaštićeno razvodno postrojenje tipa “RingMainUnit”(RMU). Razvodno postrojenje konstruktivno je izvedeno kao slobodnostojeći ormar s lako pristupačnim priključcima I elementima upravljanja. Prednja strana je opremljena slijepom šemom sa signalizacijom stanja rasklopnih aparata. | kom | 1 |
|  | Osnovni tehnički podaci SN bloka: |  |  |
|  | - Naznačeni napon 12 kV |  |  |
|  | - Naznačena frekvencija 50 Hz |  |  |
|  | - Naznačena trajna struja kablovskih izvoda 400 A |  |  |
|  | - Naznačena trajna struja transformatorskih izvoda 200 A |  |  |
|  | - Naznačeni podnosivi napon industr. frekvencije 28 kV |  |  |
|  | - Naznačeni podnosivi udarni napon 75 kV |  |  |
|  | SN blok standardno mora biti opremljen: |  |  |
|  | - Kapacitivnim indikatorom napona |  |  |
|  | - Manometrom za kontrolu pritiska gasa i |  |  |
|  | - Polugama za rukovanje rastavnim i sklopnim prekidačima. |  |  |
|  | SN blok se sastoji iz tri vodna i dva trafo polja. |  |  |
|  | - Vodna polja su opremljena tropolnim rastavnim sklopkama sa zemljospojnikom |  |  |
|  | - Transformatorska polja su opremljena prekidačima sa ugrađenim uređajima za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja, kao i posebnim kalemom za isključenje. SN blok mora ispunjvati sve uslove iz Tehničke preporuke EPCG TP - 1b |  |  |
|  | Blok montiran povezan ispitan i pušten u rad. |  |  |
| 3. TRANSFORMATOR |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i montaža trofaznog uljnog energetskog transformatora sa Cu namotajima, sledećih tehničkih karakteristika: | kom | 1 |
|  | - Naznačena snaga 1.000 kVa |  |  |
|  | - Prenosni odnos 1.000/420 V |  |  |
|  | - Naznačena frekvencija 50 Hz |  |  |
|  | - Sprega DYn5 |  |  |
|  | - Napon kratkog spoja 6% |  |  |
|  | - Regulacija napona ± 2x2,5% |  |  |
|  | - Nivo zvučne snage 70 dB |  |  |
|  | - Priključci na primaru izolovan (konektorski) |  |  |
|  | - Priključci na sekundaru izolovan (kablovski) |  |  |
|  | - Gubici praznog hoda P0 max 1.480 W |  |  |
|  | - Gubici zbog opterećenja Pcu max 10.500 W |  |  |
|  | -Transformator je bez konzervatora (hermetičko izvođenje, sa mogućnošću termičkog širenja trafo ulja, bez trajne deformacije suda). |  |  |
|  | - Transformator je opremljen termoprotektorom. |  |  |
|  | - Transformator mora ispunjvati sve uslove iz Tehničke preporuke EPCG TP - 1b. |  |  |
|  | Transformator ispitan, montiran i pušten u rad. |  |  |
| 4. Niskonaponski (NN) razvodni blokovi |  |  |  |
| 1 | Niskonaponski blok 1 |  |  |
|  | Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje niskonaponskog razvodnog bloka sledećih tehničkih karaktreistika |  |  |
|  | - nazivni napon 400 V |  |  |
|  | - nazivna frekvencija 50 Hz |  |  |
|  | - naznačena struja glavnih sabirnica 2.000 A |  |  |
|  | - nazivna struja glavnih odvoda 630 i 400 A |  |  |
|  | - nazivna kratkotrajno podnosiva struja 25 kA/ 1 s |  |  |
|  | - stepen zaštite IP 20 |  |  |
|  | - standard IEC 439-1 |  |  |
|  | Niskonaponski razvodni blok čini niskonaponska oprema montirana na čeličnu konstrukciju od nerđajućih profila i povezana prema šemi bloka. Oprema je nekog od renomiranih proizvođača. |  |  |
|  | Blok je podijeljen u sledeća polja: |  |  |
| 1.1. | DOVODNO POLJE u kome je ugrađena sljedeća oprema: Niskonaponski prekidač naznačene struje 2000A sa podesivom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja. Zaštitni uređaj je integrisan sa prekidačem, ima sopstveno napajanje i sopstvene strujne transformatore ili senzore | kom | 1 |
|  | taster za nužno - brzo isključenje energetskog transformatora na strani srednjeg napona | kom | 1 |
|  | utičnicu 16 A, 250 V koja se montira na šinu | kom | 1 |
|  | osigurači automatski C 6 A | kom | 1 |
|  | osigurači automatski C 16 A | kom | 1 |
|  | redne stezaljke za povezivanje |  |  |
|  | - multifunkcionalni instrument za mjerenje struje (A), napona (V), snage (W) i energije (kWh) | kom | 1 |
|  | obuhvatni strujni mjerni transformator 720 V, 2000/5 A; 10 VA; kl. 0.5; Fs = 5 | kom | 3 |
| 1.2. | Polje NN razvoda u kome je ugrađena sledeća oprema: |  |  |
|  | - bakarna sabirnica faznih provodnika za I = 2000 A | kom | 3 |
|  | - osiguračkom letvom (prugom) za tropolno isključenje struje 630 A | kom | 4 |
|  | - osiguračkom letvom (prugom) za tropolno isključenje struje 400 A | kom | 8 |
|  | - izvod za kompenzaciju reaktivne energije opremljen izolovanom tropolnom osiguračkom letvom 160 A | kom | 1 |
|  | - izvod za priključak polja javnog osvjetljenja opremljen izolovanom tropolnom osiguračkom letvom 160 A | kom | 1 |
|  | - trofazni kondenzator 3x400 V, 50 Hz, 40 kVA | kom | 1 |
|  | - bakarna sabirnica N provodnika za struju 2000 A | kom | 1 |
|  | - sabirnica PE provodnika | kom | 1 |
|  | - odvodnici prenapona, 280 V, 10 kA | kom | 3 |
| 1.3. | Polje javne rasvjete u kome je ugrađena sledeća oprema: |  |  |
|  | - tropolni kontaktor 100 A, 230 V, 50 Hz, opremljen pomoćnom sklopkom 1NO+1NC kontakt | kom | 1 |
|  | - trofazno trosistemsko dvotarifno brojilo aktivne energije, | kom | 1 |
|  | 3x230/400 V, 10-60 A, isporučuje i ugrađuje ODS |  |  |
|  | - uklopni sat sa programiranim astronomskim vremenom 230 V, 16 A | kom | 1 |
|  | - tropolni rastavljač-osigurač (drišer) 100/x | kom | 2 |
|  | - osigurači automatski C 6 A | kom | 1 |
|  | - tropolna preklopka (1-0-2) 10 A, 1 M | kom | 1 |
|  | - NN blok mora ispunjvati sve uslove iz Tehničke preporuke EPCG TP - 1b. |  |  |
|  | - NN blok isporučen, montiran, povezan i pušten u rad | kom | 1 |
| 5. Kablovske veze |  |  |  |
| 1 | Izrada i montaža tipskog nosača za tri jednopolne kablovske glave za kabl tipa XHE 49, u prostoru za smještaj transformatora, ukupne visine 1.200 mm. Nosač se pravi od čeličnih profila, komplet sa trakom za uzemljenje kablovskih završetaka i spojnim materijalom. Ukupno za rad, materijal | kom | 1 |
| 2 | Isporuka materijala i izrada 10 kV kablovske veze između transformatorske ćelije u SN bloku i energetskog transformatora. Veza se izvodi pomoću sledećeg materijala: |  |  |
| 2.1. | Jednožilni kabal XHE-49-A, 1x70/16 mm2, 6/10 kV Kabal se postavlja u snopu od tri žile u prostoru ispod podne AB ploče i uvlači u cijev T-FLEX Ø 160/140 mm. Obračun po metru dužnom kabla. | m | 30,0 |
| 2.2. | Ekranizovani utični "L" adapter za unutrašnju montažu kablova XHE 49-A 1x70/16 mm2, za priključak na transformator i sklopni blok tipa: RSES 5217"RAYCHEM" ili ekvivalent. Adapteri se isporučuju u setu od po tri komada. Obračun po jednom setu | set | 2 |
| 3 | Isporuka materijala i izrada 0,4 kV kablovske veze između energetskog transformatora i niskonaponskog razvodnog bloka. Veza se izvodi jednožilnim kablom tip P/FT1x240 mm2 i | m | 30,0 |
|  | - po četiri kabla za svaki fazni provodnik i |  |  |
|  | - dvije žile za neutralni provodnik |  |  |
|  | Obračun po metru dužnom kabla. |  |  |
| 4 | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije zaštite transformatora kablom N2XH 3x2,5 mm2. Kabal se polaže u rebraste PVC cijevi halogen free i u kablovske kanale TS | m | 10,0 |
| 6. Električna instalacija rasvjete |  |  |  |
| 1 | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije sijaličnog mjesta kablom N2XH 3x1,5 mm2. Kabal se po zidu i plafonu polaže u plastične kablovske kanale uz upotrebu potrebnog broja plastičnih OG kutija. Prosječna dužina kabla za jedno sijalično mjesto iznosi 6 m. Električna instalacija se povezuje na NN blok na mjestu prikazanom u šemi NN bloka | kom | 3 |
| 2 | Nabavka, montaža i povezivanje instalacionog nadgradnog običnog i serijskog OG prekidača 16 A, 250 V. | kom | 3 |
| 3 | Nabavka, montaža i povezivanje plafonske svjetiljke sa opal kuglom i kompakt sijalicom 26 W. Svjetiljka je u zaštiti IP 54 | kom. | 4 |
| 7. Instalacija uzemljenja i izjednačenja potencijala |  |  |  |
| 1 | Nabavka potrebnog materijala i izrada sabirnice za izjedna-čenje potencijala. Sabirnica izvedena trakom Fe/Zn 25x4 mm, koja je po unutrašnjim zidovima kućice ispod poda u obliku prstena položena na potpore JUS N. B4 925 P. Sabir-nica je trakom Fe/Zn25x4 mm i ukrsnim komadima JUS N. B4 936 povezana na sabirnice neutralnog provodnika NN bloka. | kom | 1 |
| 2 | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije izjedna-čavanja potencijala unutar trafostanice. Instalacija je izve-dena provodnikom P/F Y 16 mm2 i kablovskim papučicama 16/8. Sve matalne mase unutar transformatorske stanice se povezuju međusobno i na sabirnicu za izjednačavanje. | paušalno |  |
| 3 | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije uzemljenja trafostanice Uzemljenje se izvodi trakom Fe/Zn 25x4 mm, koja je oko transformatorske stanice položena u zemlju iskopane rovove. Traka se međusobno i na sabirnicu za izjednačavanje potencijala unutar trafostanice povezuje ukrsnim komadima JUS N. B4. 936 | m | 120,0 |
| 4 | Nabavka potrebnog materijala i izrada spojeva traka ukrsnim komadima JUS N. B4. 936. Spojevi se izvode u kutiji za ukrsni komad (KUK) koja se nakon spajanja puni istopljenim katranom. Obračun po izvedenom spoju, odnosno KUK. | kom | 20 |
| 8. Tablice i oznake upozorenja |  |  |  |
| 1 | Izrada jednopolne šeme transformatorske stanice na formatu A3 u plastificiranoj tvrdoj oblozi i postavljanje iste na zid transformatorske stanice. | kom | 1 |
| 2 | Postavljanje na zid transformatorske stance Uputstva za manipulaciju „PET ZLATNIH PRAVILA“ u plastificiranoj foliji na formatu A4 | kom | 1 |
| 3 | Postavljanje na zid transformatorske stance Uputstva za prvu pomoć u plastificiranoj foliji na formatu A4 | kom | 1 |
| 4 | Postavljanje upozoravajućih tablica sa mrtvačkom glavom od opasnosti od električne struje na svim vratima transformatorske stanice | kom | 3 |
| 5 | Nabavka i postavljanje u vratima trafo komore drvene prečage izrađene od drvene letve 3x5 cm, dužine cca 2m, odnosno prema vratima trafo komore. Prečaga je prefarbana naizmjenično crvenim i bijelim poljima dužine polja po 10 cm. | kom | 2 |

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-2592/2

Budva, 29.09.2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)   Predsjednik Opštine Budva, Dragan  Krapović, kao ovlašćeno lice Opštine Budva, daje

I z j a v u

Da će Opština Budva, shodno Planu javnih nabavki za 2017.godinu – Amandman III, broj 01-264/4 od 26.07.2017. godine i Ugovoru za nabavku radova za izgradnju trafostanica TS “Dubovica” 10/04, 1x630kVA i TS “Smokov Vjenac” 10/04, 2x1000 kVA (oprema se sa 1x1000), uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

PREDSJEDNIK

Dragan Krapović

___________________

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-2592/3

Budva, 29.09.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki za 2017.godinu, amandman III, broj: 01-264/4 od 26.07.2017. godine, za nabavku nabavku radova za izgradnju trafostanica TS “Dubovica” 10/04, 1x630kVA i TS “Smokov Vjenac” 10/04, 2x1000 kVA (oprema se sa 1x1000), nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca: Dragan  Krapović, predsjednik

______________________

Lice koje je učestvovalo u sprovođenju nabavke male vrijednosti, 
Tanja Kapisoda, Načelnica Službe za javne nabavke

_______________________

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke, 
Sekretar Sekretarijata za Investicije, Božo Vavić

_____________________

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BUDVA

Broj: 01-2592/5

Budva, 29.09.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki za 2017. godinu – Amandman III za nabavku radova za izgradnju trafostanica TS “Dubovica” 10/04, 1x630kVA i TS “Smokov Vjenac” 10/04, 2x1000 kVA (oprema se sa 1x1000), nisam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Tanja Kapisoda, dipl. pravnik,

___________________

.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Saša Unčanin, dip. ekonomista,

_________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Milojka Kovačević, dipl. Ing. građ,

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Nikola Milutinović, spec. Ing. građ,

___________________

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,  Mihailo Bulatović, el. Ing.,

___________________

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Najnižu ponuđenu cijenu obračunati maksimalnim brojem bodova - 100 bodova,  Bodovi za ostale  ponude   obračunavaju se proporcionalno: najniža ponudjena cijena /ponudjenu cijenu x broj bodova;

Najniža ponudjena cijena

____________________    X broj bodova (100 bodova)

ponudjenu cijenu

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR

U skladu sa odredbama člana  84 ZJN,  ponudjač dostavlja ponudu  sa cijenom izraženom u eurima,  sa posebno iskazanim PDV-om, brojkama i slovima a u slučaju njihove nepodudarnosti  mjerodavna je cijena iskazana slovima

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

PONUDU

po Tenderskoj dokumentaciji broj 01-2592/6 od 04.10.2017. godine

za nabavku radova za izgradnju trafostanica TS “Dubovica” 10/04, 1x630kVA i TS “Smokov Vjenac” 10/04, 2x1000 kVA (oprema se sa 1x1000)

 Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Garancija Ponude

- Ostala dokumentacija (katalozi, fotografije, publikacije i slično)

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosikao:

Samostalna ponuda

Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Zajednička ponuda

Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a (€) | ukupan iznos bez pdv-a (€) | pdv (€) | ukupan iznos sa pdv-om (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |
| .... |  |
| ...... |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

Ponuđač je u predmetnom postupku javne nabavke, za izvođenje radova, dužan da dostavi dokaze za privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika, da posjeduje licencu za:

- Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima viskokogradnje

- Izvođenje elektro instalacija jake struje.

- Izvođenje geodetskih radova

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduje licencu za:

- Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima viskokogradnje

- Rukovođenje izvođenjem elektro instalacija jake struje.

- Rukovođenje izvođenjem geodetskih radova

- Ponuđač uz ponudu prilaže i potvrdu da je zaposleni inženjer koji posjeduje odgovarajuću licencu ujedno i član Inženjerske komore.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

- liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

- uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

- Opis tehničkog rješenja, sa skicama TS i jednopolnom shemom

- drugih uvjerenja, sertifikata (potvrda) koji su izdati od organa ili tijela za ocjenu usaglašenosti čija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvrđenim referentnim navođenjem odgovarajućih specifikacija ili standarda potvrđuje podobnost roba:

- Certifikat tipskog ispitivanja za ispitivanje o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme izdat od ovlaštene ustanove za: Za građevinski dio trafostanice: - Ispitivanje na porast temperature prema standard EN 62271-202:2007 tačka 6.3. - Ispitivanje na mehanička opterećenja JUS U.M1.047 i ispitivanje prema IEC 61330 dodatak C - Atest za antikorozivnu zaštitu (ako je bravarija od korodivnog materijala) - Opis ponuđenih tipova kućišta (kataloška dokumentacija, skice, crteži) Srednjenaponski sklopni blok - Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove; Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 62271-200, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja: - Delektrično ispitivanje (IEC 62271-200 – tačka 6.2.), - Iispitivanje porasta temperature i mjerenje otpora glavnog sklopa (IEC 62271-200 – tačka 6.4. i 6.5), - Iispitivanje kratkotrajne podnosive struje i vršne struje glavnog sklopa i sklopa za uzemljenje (IEC 62271-200 – tačka 6.6), - Putvrđivanje uklopne i prekidne sposobnosti ( IEC 62271-200 – tačka 6.101), - Iispitivanje uklopne i rasklopne snage pri kratkospojnim strujama (IEC 62271-100 tačka 6.102 – 6.106) - Detaljan opis ponuđenih tipova sklopnih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži); Transformator (Ponuđeni transformator mora biti sa sniženim gubicima, a namotaji transformatora moraju biti od bakra) - Ispunjene Tablice tehničkih podataka (ovjerene od strane proizvođača) - Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove Uslovi tipskog ispitivanja moraju odgovarati standardima IEC 76, a moraju se izvršiti najmanje slijedeća tipska ispitivanja: - Mjerenje zagrijavanja transformatora (IEC 76-2) - Ispitivanje udarnim naponom oblika 1.2/50 (IEC 76-3) - Detaljan opis (kataloška dokumentacija, skice, crteži) - Tehničke karakteristike ulja ovjerene od strane proizvođača (Transformatosko ulje mora biti inhibirano mineralno transformatorsko ulje u skaldu sa IEC 60296 (Table 2 + Section 71) i da ispunjava zahtjeve prema IEC 61125C). - Garanciju proizvođača da se namotaji mogu servisirati Niskonaponski razvodni blok - Certifikat tipskog ispitivanja kompletnog bloka izdat od ovlaštene ustanove Tipsko ispitivanje treba da je u skladu sa IEC 60439-1 (61439-2). Treba izvršiti slijedeća tipska ispitivanja: - Ispitivanje zagrijavanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.1) - Ispitivanje naizmjeničnim podnosivim naponom 2.5 kV (IEC 60439-1 - tačka 8.2.2) - Ispitivanje na kratki spoj, 25 kA/1s/52.5 kA (IEC 60439-1 - tačka 8.2.3) - Ispitivanje neprekinutosti strujnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.2.4) - Ispitivanje izolacije i puznih staza (IEC 60439-1 - 8.2.5) - Mehanička ispitivanja (IEC 60439-1 - tačka 8.2.6) - Stepen zaštite (IEC 60439-1 - tačka 8.2.7) - Certifikat tipskog ispitivanja za osigurač-sklopke – vertikalne osiguračke pruge Ispitivanje treba da je izvedeno prema EN 60947-3 i DIN/VDE 0660 T.107. - Certifikat tipskog ispitivanja za NN prekidač Ispitivanje treba da je izvedeno prema IEC 60947 - Detaljan opis ponuđenih tipova razvodnih niskonaponskih blokova (kataloška dokumentacija, skice, crteži). NAPOMENA: Uz ponudu se moraju dostaviti izvještaji o tipskim ispitivanjima koji su gore navedeni ili jedinstveni ispitni certifikat koji sadrži listu gore navedenih izvještaja. Ostala oprema (Kablovski pribor, Kabl XHE 49-A, sitni materijal, ...) - Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika Kablovi NA2XS(F)2Y (XHE-49 -A oznaka po JUS) Ponuđeni energetski kablovi tipa NA2XS(F)2Y treba da su u skladu sa standardom DIN VDE 0276-620, izolacija kablova treba da je izrađena primjenom postupka "suvog umrežavanja". Ponuđači su obavezni da za ponuđene kablove tipa NA2XS(F)2Y uz ponudu dostave: - Certifikat tipskog ispitivanja izdat od ovlaštene ustanove - Izjavu proizvođača kojom se potvrđuje da je tehnologija izrade izvedena suvim postupkom umrežavanja - Izvod (dio) iz kataloga s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika Tipska ispitivanja - Tipska ispitivanja-električna - Mjerenje parcijalnih pražnjenja kod 2 U0: - Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon savijanja, kod 2 U0: - Mjerenje tan δ u zavisnosti od temperature: - na 20 0C - na 95 0C – 100 0C - Mjerenje parcijalnih pražnjenja nakon:cikličkih zagrijavanja/hlađenja, kod 2 U0: - Ispitivanje udarnim naponom, bez proboja: kV - Ispitivanje naizmjeničnim naponom, bez proboja: kV 3 U0, 4 sata - Harmonizirano dugotrajno ispitivanje (Long durationtest): - Tipska ispitivanja-neelektrična - Mehaničke osobine XLPE izolacije prije i nakon starenja 168 h / 135 0C: - Upijanje vode XLPE izolacije - Skupljanje XLPE izolacije, 6 h / 130 0C - Umreženje ekrana provodnika i ekrana izolacije,15 min / 200 0C: - Mehaničke osobine HDPE plašta prije i nakon starenja, 14 dana / 110 0C: - Termoplastičnost HDPE plašta, 6 h / 115 0C, dubina utiskivanja: - Lom u mediju (SCR) za HDPE plašt, 1 000 h: - Sadržaj čađe u HDPE plaštu - Tvrdoća HDPE plašta: - Starenje na kompletnom kablu 168 h / 100 0C, izolacija i plašt: - Uzdužna vodonepropusnost ekrana kabl

# IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI KADA SU PREDMET JAVNE NABAVKE RADOVI

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH ______ (dvije) GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Licenca, odobrenje i slično; Godine prakse u struci; Funkcija koju će zauzimati. 1. 2. .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva,  koju zastupa Dragan Krapović, predsjednik  (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvodjač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija br. 01-2592/2 od 04.10.2017. godine za otvoreni postupak za nabavku  radova za izgradnju trafostanica TS “Dubovica” 10/04, 1x630kVA i TS “smokov vjenac” 10/04 2x1000 kVA (oprema se sa 1x1000), broj i datum Rješenja o izboru najpovoljnije ponude: _____________________; Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka radova za potrebe  Opštine Budva za nabavku  radova za izgradnju trafostanica TS “Dubovica” 10/04, 1x630kVA i TS “Smokov vjenac” 10/04 2x1000 kVA (oprema se sa 1x1000), u Budvi.

Ponuda Izvođača i specifikacija integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

Član 2.

Kompletan materijal za građevinske i elektromontažne radove iz člana 1 ovog ugovora obezbeđuje Izvođač.

Materijal i oprema koju obezbeđuje Izvođač mora imati iste karakteristike kao što je opisano projektom i za isti Izvođač je obavezan prilikom izvođenja radova dostaviti dokaz o njegovom kvalitetu (atesti, sertifikati i dr.) u skladu sa važećim propisima i standardima.

Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave tipske ateste za ponuđene proizvode, kao i da navedu tip, naziv proizvoda i zemlju porijekla za ponuđene proizvode.

Ponuđač sa kojim bude zaključen ugovor o izvođenju radova je obavezan da:

- Isporuči i ugradi komplet ____________ sa pripadajućom opremom i napojnim 10 kV kablovima.

- Izvodi radove prema revidovanom glavnom projektu u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, instalacija i opreme.

- Obezbijedi dokaze o kvalitetu ugrađenog materijala, opreme i izvedenih radova.

- Obezbijedi garantne listove za ugrađenu opremu

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama  koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Član 3.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz člana 1 ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ € ( _______________________________ Eura).

PDV po obračunskoj stopi od 19% iznosi _________________ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz člana 1 ovog Ugovora, sa PDV-om, iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

Član 4.

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog ugovora vršiće se u roku od 60 dana računajući od dana ispostavljanja  faktura/privremenih situacija i okončane situacije,  kao i njihove ovjere od strane nadzornog organa. Privremene i okončanu situaciju Izvođač će dostaviti do 10 u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Naručilac će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača  da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i  dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana Naručilac garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki (‘’Sl.list CG’’ br.62/11) koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 5.

Zvanična komunikacija u vezi sa pitanjima vezanim za tehnički dio realizacije ugovora ostvariće se slanjem potpisanih i ovjerenih akata putem emaila ili faxa. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:                                                                  Za Naručioca:

________________________

______________________________

Zvaničnu komunikaciju u vezi sa finansijskim pitanjima vezanim za realizaciju ugovora ostvariće se putem maila komunikacije. Osobe za komunikaciju su:

Za Izvođača:                                                                  Za Naručioca:

________________________

______________________________

Ugovorne strane se obavezuju da pravovremeno obavijeste drugu stranu u slučaju promjene podataka osoba za komunikaciju, a najkasnije 7 dana od nastanka promjene.

Član 6.

Izvođač se obavezuje da radove iz člana 1 ovog Ugovora  realizuje u sljedećim rokovima: rok od 45 dana za završetak radova računajući od dana uvođenja  Izvođača u posao.

Izvođač se obavezuje da uz projektnu dokumentaciju Naručiocu dostavi i dinamički plan izvođenja radova koji mora biti usklađen sa rokom za završetak radova definisanim ovim Članom. Izuzetno, dinamički plan izvođenja radova Izvođač može dostaviti i najkasnije sedam dana prije dana uvođenja u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je teritorija Opština Budva.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvoditi stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom. Naručilac je dužan da Izvođača uvede u što kraćem roku od dana potpisivanja ovog Ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Član 7.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pismeno o tome obavijestiti Naručioca, dostaviti Naručiocu inovirani dinamički plan izvođenja radova te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom.

Član 8.

Izvođač se obavezuje:

- da materijali, koje Izvođač obezbjeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. -___/__ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;

- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;

- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova;

- da izvede ugovorene radove na način i u rokovima koji su određeni ugovorom, propisima i pravilima struke;

- da obezbijedi materijal za elektromontažne radove pri čemu materijal mora imati iste karakteristike kao što je opisano tehničkom specifikacijom, projetkom, ponudom

- da prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima,

- dužan je da odmah pismeno obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;

- Da prilikom isporuke dostavi sljedeću dokumentaciju: za građevinski dio trafostanice

- Ispitne listove o kvalitetu ugrađenog materijala/opreme

- Ispitivanje na porast temperature prema standard EN 62271-202:2007 tačka 6.3.

- Ispitivanje na mehanička opterećenja JUS U.M1.047 i ispitivanje prema IEC 61330 dodatak C

- Atest za antikorozivnu zaštitu (ako je bravarija od korodivnog materijala)

- Izvještaj o uljnonepropusnosti i vodonepropusnosti dijela temeljne kade ispod transformatora

- Opis ponuđenih tipova kućišta (kataloška dokumentacija, skice, crteži)

Za srednjenaponski sklopni blok

- Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju sklopnog bloka

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se vrše kod proizvođača u skladu sa IEC 60694(IEC 62271-1)  i IEC 62271-200 standardima. Za svaku jedinicu RMU potrebno je izvršiti sljedeća rutinska ispitivanja:

- Dielektrično ispitivanje glavnog strujnog kruga (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.1),

- Ispitivanje pomoćnih i upravljačkih krugova  (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.2),

- Mjerenje otpora glavnog strujnog  kruga (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.3),

- Vizuelna provjera (IEC 60694 i IEC 62271-200 – tačka 7.5),Mehaničke provjere rada (IEC 62271-200 – tačka 7.102),

- Kod jedinica RMU s prekidačem u strujnom krugu transformatorskog napajanja, mora se provjeriti rad zaštitnog elektronskog releja,

- Ispitivanje gasne nepropusnosti kućišta punjenog gasom (IEC 62271-200 - tačka 7.103),

- Ispitivanje pomoćnih električnih uređaja (IEC 62271-200 - tačka 7.104).

- Šemu ožičenja pomoćnih strujnih krugova sa opisom djelova opreme prikazanih na šemi,

- Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon),

- Upustva za pogon i održavanje.

Za transformator:

- Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se moraju izvršiti kod proizvođača u skladu sa IEC 76 standardima. Za svaku jedinicu transformatora potrebno je izvršiti slijedeća rutinska ispitivanja:

- Mjerenje otpora namotaja

- Provjera grupe sprege i mjerenje greške prenosnog odnosa

- Mjerenje napona kratkog spoja i gubitaka u bakru

- Mjerenje gubitaka praznog hoda i struje magnetiziranja

- Ispitivanje stranim naponom

- Ispitivanje indukovanim naponom

- Mjerenje otpora izolacije

- Atest o zavarivanju i ispitivanju kotla

- Šemu ožičenja pomoćnih strujnih krugova sa opisom djelova opreme prikazanih na šemi

- Upustva za montažu i puštanje u pogon (sa opisom procedura koje se moraju obaviti prije prvog puštanja u pogon)

- Upustva za pogon i održavanje

Za niskonaponski razvodni blok

  - Ispitni list o pojedinačnom (rutinskom) ispitivanju sklopnog bloka

Pojedinačna (rutinska) ispitivanja

Rutinska ispitivanja se vrše kod proizvođača u skladu s IEC 60439-1 (61439-2).

Na svakom niskonaponskom sklopnom bloku treba izvesti slijedeća pojedinačna ispitivanja:

  - Pregled bloka uključujući pregled ožičenja (IEC 60439-1 - tačka 8.3.1)

  - Naponska ispitivanja (2 kV/50Hz)  (IEC 60439-1 - tačka 8.3.2)

  - Ispitivanje zaštitnih krugova (IEC 60439-1 - tačka 8.3.3)

  - Ispitne listove o kvalitetu ugrađene opreme (NN prekidač, osiguračke pruge, strujni transformatori, uređaje za mjerenje),

  - Upustva za montažu, pogon i održavanje.

Za stalu opremu (Kablovski pribor, Kabl XHE 49-A,  sitni materijal, ...)

- Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

Za kabal NA2XS(F)2Y (XHE-49 -A oznaka po JUS)

•	Atesno–tehničku dokumentaciju i garantne listove za ponuđenu robu

- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja objekte trećih lica i odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;

- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;

- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom;

- dostavi izjavu da je objekat urađen u skladu sa revidovanim glavnim pojektom kao i izjavu nadzornog organa.

Član 9.

Naručilac se obavezuje:

- da obezbijedi reviziju projektne dokumentacije koji mu preda Izvođač;

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;

- da Izvođača o datumu uvođenja u posao obavijesti najkasnije deset dana prije od dana uvođenja Izvođača u posao;

- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);

- da preda izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa

- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

- da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora.

- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti.

Član 10.

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju  mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 11.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 12.

Garantni rok za ugrađeni materijal i opremu je u skladu sa garantnim rokom proizvođača a za izvedene radove iznosi minimum 4 godine i počinje teći od dana primopredaje radova odnosno potpisivanja zapisnika o predaji radova.

Garantni rok za izvedene radove je 10 godina, a za sigurnost objekta je garantni rok 2 godine a počinje teći od dana primopredaje radova odnosno potpisivanja zapsinika o predaji radova.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova, opreme i materijala. Ako Izvođač ne otloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da te nedostatke otloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

Član 13.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala  koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 14.

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 15.

Izvođač će kod zajednice za osiguranje imovine i lica, prema svom izboru, tokom realizacije Ugovora tj. do puštanja objekta u rad osigurati radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika u skladu sa zakonskim propisima. Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Član 16.

Ako Izvođač zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 %o (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Član 17.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i  plativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje posla na iznos od ___________ eura (i slovima:___________),  što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz Ugvovora, vrati Izvođaču radova bankarsku garanciju.

U slučaju da Izvođač ne dostavi Naručiocu bankarsku garanciju u roku od 15 dana od dana zaključenja predmetnog Ugovora, smatraće se da ugovor nije ni zaključen.

Izvođač se obavezuje da po kompletno zavšrenom poslu Naručiocu preda Garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, na iznos od __________ € (i slovima: __________ eura), odnosno 5% Ugovorene cijene sa rokom važenja 30 dana dužim od garantnog roka.

Član 18.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 19.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Osobe određene od strane Naručioca za komunikaciju navedenoj u Članu 4 ovog Ugovora. Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručioc, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 20.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim.

Član 21.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora. Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 22.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Sve sporove koji mogu nastati u vezi ovog ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 23.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je   u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 primjerka Naručiocu.

I Z V O Đ A Č                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

- Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkamanabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

- Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

- Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 (osam) dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

III  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

- Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Tanja Kapisoda, dipl. pravnik,

___________________

.

- Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Saša Unčanin, dip. ekonomista,

_________________

- Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Milojka Kovačević, dipl. Ing. građ,

___________________

- Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Nikola Milutinović, spec. Ing. građ,

___________________

- Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Mihailo Bulatović, el. Ing.,

___________________

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama