### OPŠTINA BUDVA

### Broj : 01-1716/4

Datum: 24.05.2019. godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju  akata i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti, “Sl.list CG“ br.49/17 i 54/17), Opština Budva objavljuje

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

§

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Tanja Simićević, načelnik Službe za javne nabavke, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067240-209 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

- Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Predmet nabavke je ustupanje izvođenja radova na zamjeni postojećeg   NN kablovskog voda od MBTS 10/0.4 KV na potezu “Grđevica-Rozino”  iz razloga što postojeći NN kabal ne može da zadovolji potrebe već useljenih stambenih objekata na navedenom lokalitetu, do izgradnje nove Trafaostanice u Dubovici. Izvođenje predmetnih radova izvodi se na osnovu saglasnosti CEDIS-a, br.30-20-404 od 12.02.2019. godine i grafičkog prikaza trase postojećeg kablovskog voda.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

44322100-4 Kablovski kanali

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 25.000,00 €.

UV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

Obavezni uslovi:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

4)ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

4)dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Saglasno članu 121 a u vezi sa članom 122 i 123 , ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA, ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017): Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika treba da posjeduje: Licencu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata. Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduje licencu za: -Rukovođenje izvođenjem elektro instalacija jake struje.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7  dana nakon isteka važenja ponude.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A . Građevinski radovi |  |  |
| 1 |  | Pripremno – završni građevinski radovi | kom . | 1 |
| 2 |  | Obilježavanje i kolčenje trase kabla radi iskopa rova. Ukupno za rad računato po dužnom metru trase 0,4 kV voda: | m | 375 |
| 3 |  | Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja, kao i postojanja podzemnih instalacija. Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Ukupno za rad, računato po m1 izvršenog probnog iskopa. | m | 20 |
| 4 |  | Mašinsko rezanje asfaltnih i betonskih površina debljine do d=10cm radi iskopa kablovskog rova. Rezanje izvesti po 30cm obostrano od ivica rova. Ukupno za rad po m1 mašinskog reza. | m | 110 |
| 5 |  | Lomljenje betonskih površina debljine 8cm, utovar i transport na deponiju do 5 km. | m2 | 42 |
| 6 |  | Lomljenje asfaltne površine debljine do 10cm, utovar i odvoz na deponiju do 5 km. | m2 | 25 |
| 7 |  | Izrada završne asfaltne košuljice, u dijelu habajućeg sloja od asfalta AB11 prosječnog poprečnog presjeka 300x4cm ( prelaz lokalnog puta ) i 600x4cm ( prelaz zaobilaznice ). Ukupno za nabavku, transport i rad, sa pribavljanjem atesta za mješavinu AB11 prije ugradnje i atesta ugrađenog habajućeg sloja AB11 računato po m2 ugrađenog asfalta: | m2 | 125 |
| 8 |  | Mašinski iskop rova za polaganje kablova, bez obzira na kategoriju tla. Dubina iskopa u svemu prema nacrtu, tehničkom opisu i tehničkim uslovima. Stranice rova zasijecati vertikalno. Iskopani materijal odbaciti min. 1,0m od ivice rova s jedne strane. Kameniti materijal odvojiti od zemljanog. Na mjestima gdje nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova, što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop na tim mjestima izvesti prema uslovima iz suglasnost vlasnika instalacija. | m3 | 110 |
| 9 |  | Ručni iskop, proširenje i produbljenje rova(ručno). Ručni iskop izvesti na mjestima ukrštanja sa postojećim instalacijama i na pojedinim nepristupačnim dionicama trase. Dionice za ručni iskop odrediće projektant, odnosno nadzorni inţenjer. Na pojedinim mjestima i na saobraćajnim površinama, gdje prema procjeni nadzornog inženjera nema dovoljno prostora za odbacivanje materijala, iskopani materijal odmah odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i radova što je uračunato u jediničnu cijenu stavke. Ukupno za rad i transport, računato po 1m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, prema idealnom presjeku, u zemljištu prosječno III i IV kategorije: | m3 | 10 |
| 10 |  | Isporuka pijeska granulacije do 0-4mm radi izrade posteljice za kabl. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Pri izradi kablovske kanalizacije, prvo se razastre sloj pijeska debljine 20 cm, a nakon postavljanja kablovica i drugi sloj pijeska koji treba da ih prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska. | m3 | 30 |
| 11 |  | Isporuka i izrada kablovske kanalizacije na mjestima prelaza trase ispod magistralnog puta , prema situacionom planu, PHDE fleksi korugovane dvoslojne cijevima prečnika D=160mm, tipa PCM na sloju betona MB-20. Ostaviti jednu cijev kao rezervnu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru ugrađene cijevi. | m | 50 |
| 12 |  | Zatrpavanje i planiranje rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak centimetara, uz nabijanje. Postići zbijenost od 92%. Pri korišćenju iskopa (naročito u prvom sloju, najbližem kablu) uklanjati veće komade čvrstog materijala oštrih ivica. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa. | m3 | 84 |
| 13 |  | Zatrpavanje rovova drobljenim šljunkom granulacije 0-63mm na mjestima predviđenih za sobraćajnice, lokacijama kablovskih kanalizacija, kao i na mjestima gdje je izvršeno razbijanje asfalta i trotoara. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Postići zbijenost do modula stišljivosti Ms=40,0MN/m2 i stepena zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak Sz≥98% . Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracionog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine 0,6kN, ili vibracione ploče maksimalne radne težine 5,0kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po 1m3 iskopa : | m3 | 6 |
| 14 |  | Odvoz viška materijala iz iskopa do deponije udaljene do 5 km. Plaća se po m3 viška iskopa. | m3 | 36 |
| 15 |  | Ugradnja armiranog betona MB 20 sa Q188 mrežom u dijelu trase vođena kablova na mjestima formiranja kablovske kanalizacije i saobraćajnih površina u sloju i lokaciji kako je to dato na crtežima u prilogu dokumentacije. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 ugrađenog betona: | m3 | 6,7 |
|  |  | B. Elektromontažni radovi |  |  |
| 1 |  | Nabavka, transport i polaganje energetskog kabla sa izolacijom i plaštom od plastične mase, prema JUS N.C5 220. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i PE cijvi. Ovom pozicijom je obuhvaćeno i: - razvlačenje kablova - provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju Komplet po dužnom metru položenog kabla tipa: PP00-A 4x240mm2, 0,6/1kV | m | 385 |
| 2 |  | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/ Zn 25x4 mm u kablovskom rovu. Traka se u kablovskom polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake,nabavku ukrsnih komada "traka-traka" (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka u kablovskom rovu se na početku i kraju dionica, kod lokacije MBTS povezuje na zaštitna uzemljenja MBTS10/0,4kV i na traku uzemljivača objekta. Povezivanje se vrši ukrsnim komadima JUSN.B4.936/11 60x60mm u kutiji za ukrsni komad KUK 90x90mm. | m | 375 |
| 3 |  | Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake. | m | 375 |
| 4 |  | Nabavka transport i PVC "Gall" štitnika dužine 1,1m. Prilikom polaganja štitnici teba da se međusobno preklapaju za po 5 -10cm. | kom | 380 |
| 5 |  | Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje trase kabla na regulisanom terenu. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena, na svakih 50 m po pravcu i na mjestima skretanja na po 5 m od centra skretanja u oba pravca, prema crtežima u prilogu. Oznake su standardne: betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci. | kom | 10 |
| 6 |  | Isto kao pod 13), samo oznaka za ukrštanje kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama (1 kV vod, vodovod, kanalizacija, PTT itd.). | kom | 4 |
| 7 |  | Nabavka, transport i montaža slobodnostojećeg distributivnog razvodnog ormara DRO-4 izrađenog od presovanog, staklenim vlaknima ojačanog poliestera u mehaničkoj zaštiti IP55. Ormar je sa vratima i namjenskom bravom za obezbjeđenje pristupa unutrašnjosti istog. Ormar je opremljen: 4 x tropolnom vertikalnom osiguračkom rastavnom prugom nazivne struje 400A sa mogućnošću jednopolnog isključenja. Pruge se montiraju na sabirnički sistem međuosovinskog rastojanja 185 mm, sa priključnim stezaljkama za kablove presjeka do 300mm2. Izvod za objekat opremiti setom patrona 250A. Stavkom su obuhvaćeni i svi radovi i materijal potrebni za montažu u MBTS, povezivanje i puštanje ormara pod napon a sve uz koordinaciju i poštovanje uslova nadležnih iz ED Budva. Komplet ormar, sve isporučeno, povezano i pušteno u pogon. | kom | 1 |
| 8 |  | Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama, prema detaljima u prilogu. | kom | 4 |
| 9 |  | Nabavka i montaža toploskupljajućih kablovskih završnica za NN kablove četvorožilne kablove bez armature, izolovane plastičnom masom sl. Tipu EPKT 0063 proizvodnje Raychem ili ekvivalent. | kom | 2 |
|  |  | C. Pripremno završni radovi |  |  |
| 1 |  | Geodetsko snimanje nakon polaganja kablovskog voda i izrada projekta izvedenog objekta. | m | 375 |
| 2 |  | Nakon završetka radova izvršiti potrebna ispitivanja i obezbijediti stručne nalaze i ateste o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira, neprekidnosi provodnika, otpora uzemljenja. Komplet atestna dokumentacija. | kom | 1 |
| 3 |  | Troškovi angažovanja stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova. | kom | 1 |
| 4 |  | Troškovi angažovanja nadležne ED Budva oko izrade i priključenja energetskog objekta na distributivnu mrežu. | kom | 1 |

Ostali obavezni uslovi za ponuđače:

| 1. | Minimalni garantni rok: | 2 godine |
| --- | --- | --- |
| 2. | Garancije kvaliteta: | U skladu sa tehničkim karekteristikama |

VII Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: po dostavljanju fakture za izvršene radove  u roku od 20 dana.

Način plaćanja je: virmanski.

VIVIII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao od strane nadležnog Sekretarijata za investicije.

Mjesto izvršenja je Budva, naselje Dubovica, potez “Grđevica-Rozino”.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena                                                  broj bodova

100

### Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova  dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

#### najniža ponuđena cijena x maks.broj bodova

broj bodova =	ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom  30. 05. 2019.  godine do 9.00 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 30.05.2019. godine u 10.00. sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

|  | XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka |  |
| --- | --- | --- |

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

XI Druge informacije

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Predmet nabavke male vrijednosti,  procijenjenu vrijednost i tehničke karakteristike predmetnih radova  izvršio Sekretarijat za investicije.

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik

Tanja Simićević                                                                       Marko Carević

M.P.

____________________					______________________

__

(Memorandum ponuđača )

Broj

Mjesto i datum

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

### I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P

Podaci o podnosiocu ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca: Opština Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca broj 3, PIB: 02055409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupaPredsjednik Opštine, Dragan Krapović (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Ponuđač/Izvodjač/Izvršilac).

PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova  na zamjeni postojećeg NN kablovskog voda od MBTS 10/0.4 KW  “Grđevica-Rozino”  ,prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, broj __________ od _______ godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvođača broj _________, od ____________. godine.

Član 1

Ponuđač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvede radove na zamjeni postojećeg NN kablovskog voda od MBTS 10/0.4 KW  “Grđevica-Rozino” u svemu prema tehničkoj specifikaciji Zahtjeva za nabavku male vrijednosti po jediničnim cijenama iz prihvaćene ponude broj _____________ od ___________. godine, u roku od _______ dana od dana zaključivanja ugovora.

#### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

##### Član 3

Ukupna vrijednost radova prema prihvaćenoj ponudi ponuđača br. _____________ od __________________godine, bez PDV-a iznosi ____________€, PDV iznosi ______________,odnosno ukupna cijena sa PDV-om iznosi _______________ , prema pojediničnim cijenama iz ponude.

##### Član 4

Ugovorena vrijednost radova podrazumijeva izvršenje FCO gradilište naručioca.

- U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza  i osiguranje prilikom transporta.

##### Član 5

Naručilac se obavezuje da će ugovoreni iznos iz  člana 2 ovog Ugovora uplatiti na žiro račun ponuđača br. _____________    kod   _________________banke po dostavljanju fakture za izvršene radove  u roku od 20 dana.

Plaćanje će se vršiti virmanski.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, naručilac    garantuje i izjavom o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog ugovora.

- ROK  I NAČIN ISPORUKE

##### Član 6

Ponuđač se obavezuje da ugovorene radove izvrši u u roku od 30 dana od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao od strane nadležnog Sekretarijata za investicije.

Datum izvršenja radova je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitetivnom prijemu radova, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši naručioc, na lokaciji naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje izvršenih radova, naručilac   je obavezan  da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Ponuđač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada naručilac ustanovi da kvalitet radov koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Ponuđača,

- U slučaju da se ponuđač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izboranovog ponuđača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove ponuđača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se ponuđač ne odazove pozivu naručioca, naručilac angažuje treće lice na teret ponuđača.

Član 8

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% od Ukupne vrijednosti Ugovora sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

UGOVORNA KAZNA

##### Član 9

Ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja predviđenog roka za završetak predmetnih radova, a najviše 2% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 13

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom.U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

PRIMJERCI UGOVORA

- Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i  2 (dva) primjerka  za Ponuđača.

NARUČILAC	                                                            IZVRŠILAC

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača