### OPŠTINA BUDVA

### Broj : 01-1361/4

Datum: 23.05.2019. godine

Na osnovu člana 30  Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju  akata i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti, “Sl.list CG“ br.49/17 i 54/17), Opština Budva objavljuje

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

§

I Podaci o naručiocu

| Naručilac: Opština Budva | Kontakt osoba/e: Tanja Simićević, načelnik Službe za javne nabavke, Službenik za javne nabavke |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Sunca 3 | Poštanski broj: 85 310 |
| Grad: Budva | Identifikacioni broj: 02005409 |
| Telefon: 033454017; 067240-209 | Fax: 033454017 |
| Elektronska pošta (e-mail): javne.nabavke@budva.me | Internet stranica (web): www.budva.me |

II  Predmet nabavke:

- Radovi

III Opis predmeta nabavke:

Predmet nabavke je ustupanje izvođenja radova na adaptaciji objekta kaptaže Potkrijenik  u svemu prema  projektu koji je urađen od strane projektantske kuće “Hidro GIS Sistem”, broj: 108/19 od 24.04.2019. godine i revidovan od strane revidenta “Projectman” doo Podgorica, broj: 11/19 od 15.05.2019. godine.

CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

39370000-6  Vodovodne instalacije

45332200-5   Postavljanje vodovodnih instalacija

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.500,00 €

UV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

Obavezni uslovi:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

4)ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

4)dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Saglasno članu 121 a u vezi sa članom 122 i 123 , ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA, ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017): Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika treba da posjeduje: Licencu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata. Ponuđač (privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik) u postupku javne nabavke treba da imenije ovlašćenog građevinskog inženjera hidrotehničkog smjera koji posjeduje validnu licencu.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7  dana nakon isteka važenja ponude.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 01 Pripremni radovi | kom . | 1 |
| 2 |  | -Prenošenje elemenata projekta na teren, objekta kaptaže, ograde, prelivnog cjevovoda i sva neophodna gedetska mjrenja i obeležavanja tokom izvođenja radova. -Obračun paušalno . | pauš | 1 |
| 3 |  | -Izrada pristupnog puta do lokacije kaptažne građevine, dužine 50m i širine 4.0m koji se izvodi se zasjekom u materijalu IV i V kategorije. -Obračun po m1 pristupnog puta. | m | 50 |
| 4 |  | 02 Zemljani radovi |  |  |
| 5 |  | -Ručni iskop građevinske jame za objekat kaptaže i krilne zidove u materijalu svih kategorija, (procjenjujemo III, IV i V kategorije). -Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe lokaciju objekta i utvrdi stanje terena. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban radi materijal uključujući ii eventualno potrebno podgrađivanje i crpljenje vode -Iskopi se obavljaju u prisustvu vode i definitivne količine utvrdiće se na licu mjesta nakon definisanja pravca i smjera isticanja vode iz masiva. -Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materija na dovoljnu udaljenost kako isti nebi ometao komunikacije neophodne za sve faze izgradenje objekata. -Procjenjujemo da će se 50% iskopanaog materijala upotrebiti za zatrpavanje objekta nakon izgradnje a višak materijala razastrijeti po okolnom terenu. 8.85*6.0+5.50*6.30=87.75 | m3 | 87.75 |
| 6 |  | -Zatrpavanje temeljne jame oko kaptaže materijalom iz iskopa u slojevima debljine ne veće od 30cm uz potrebno zbijanje. - Obračun po m3 zatrpanog rova 87.50/2= 43.75 | m3 | 43.75 |
| 7 |  | -Izrada tamponskog sloja od šljunčanog materijala ispod donje ploče objekata, debljine 15cm. -Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka, transport i ugradnja tamponskog sloja. -Obračun po 1m3. 3.40*2.70*0.15= 1.38 | m3 | 1.38 |
| 8 |  | -Izrada glinenog tampona iza kaptažnog zida i po krovu kaptaže prema detalju iz projekta -Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka, transport i ugradnja glinenog tampona uz potrebno nabijanje da se postigne vodonepropusnost istih. -Obračun po 1m3 izvedenog tamponskog sloja. 1.60*4.50*0.60+(4.5+2.5)/2*0.45=5.90 | m3 | 5.90 |
| 9 |  | -Ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija. -Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica kolektora i utvrdi stanje terena. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se nađu uz trasu kolektora, podgrađivanje rova i eventualno potrebno crpljenje vode iz rova. Širina dna rova za cjevovod DN110 je 0.80m:, Nagib kosina rova je 85 stepeni. -Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno vozilo i odvoz na deponiju do 15km. -Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa. -Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama ODVODNI CJEVOVOD 2 X PEHD DN63 0.80*1.0*25.0=20.00 ISPUST I PRELIV DN160 0.80*1.0*10.0=8.00 | m3 | 28.00 |
| 10 |  | -Dodatni iskop za vodomjerni šaht nakon iskopa kanalskog rova. -Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i eventualno potrebno crpljenje vode iz jame. -Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa. 3.0*2.60*1.55-0.60*3*1.0= 10.29 | m3 | 10.29 |
| 11 |  | -Zatrpavanje kanalskih rovova materijalom iz iskopa u slojevima debljine ne veće od 30cm uz potrebno zbijanje. -Obračun po m3 zatrpanog rova. ODVODNI CJEVOVOD 2 X PEHD DN63 0.80*(1.0-0.21)*25.0=15.80 0.80*(1.0-0.36)*10.0=5.12 | m3 | 20.92 |
| 12 |  | -Izrada posteljice za cjevovode od probranog materijala iz iskopa bez sadržaja glinovitog materija i kamenja ne većeg od 1cm 10cm ispod i iznad cijevi kompletnom širinom rova. -Obračun po m3 izvedene posteljice. ODVODNI CJEVOVOD 2 X PEHD DN63 0.80*0.25*25.0=5.00 ISPUST I PRELIV DN160 (0.80*0.36-0.16*0.16*3.14/4)*10.0=2.68 | m3 | 7.68 |
| 13 |  | -Razastiranje po okolnom terenu viška materija iz iskopa kaptaže i cjevovoda. -Obračun po m3 razastrtog materijala. GRAĐEVINSKA JAMA 87.75/2*1.25= 54.84 CJEVOVODI (28.0-20.92)*1.25=8.85 | m3 | 63.69 |
| 14 |  | 03 Betonski radovi |  |  |
| 15 |  | -Izrada donje ploče objekta kaptaže od hidrotehničkog betona MB30 prema detaljima iz projekta. -Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna oplata i njega betona. -Obračun po m3 ugrađenog betona. 3.95*3.0*0.50=5.93 | m3 | 5.93 |
| 16 |  | -Izrada gornje ploče objekta kaptaže od hidrotehničkog betona MB30 prema detaljima iz projekta. -Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna oplata i njega betona. -Obračun po m3 ugrađenog betona. 3.15*3.0*0.25= 2.36 | m3 | 2.36 |
| 17 |  | -Izrada armirano betonskih vertikalnih zidova objekta kaptaže, krilnih zidova i potpornog zida ispred ulaza u kaptažu i atike od hidrotehničkog betona MB30 prema detaljima iz projekta. -Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna oplata i njega betona. -Obračun po m3 ugrađenog betona. KAPTAŽA 2*3.10*3.15*0.25+2.20*3.10*0.25+ 2.20*1.60*0.25+2.20*1.30*0.25=8.18 KRILNI ZIDOVI 1.50*2.60*0.25*2=1.95 POTPORNI ZID ISPRED ULAZA (4.20+6.30)/2*1.30*0.2=1.37 ATIKA (2.70+2*3.40)*0.60*0.25=1.43 | m3 | 12.92 |
| 18 |  | -Izrada armirano betonskih pokrovnIh ploča kaptaže od hidrotehničkog betona MB30 prema detaljima iz projekta. -Jediničnom cijenom obuhvaćena potrebna oplata i njega betona. -Obračun po m3 ugrađenog betona. (4.50+2.50)/2*1.50*0.25=1.31 | m3 | 1.31 |
| 19 |  | -Izrada izravnavajućeg i zaštitnog sloja iznad hidroizolacije gornje ploče kaptaže betonom MB30 i sloja za pad na podu zatvaračnice. -Obračun po m2ugrađenog betona. 2.30*3.40+1.60*2.20=11.34 | m2 | 11.34 |
| 20 |  | -Izrada izlivne građevine na kraju cjevovoda DN160mm od nabijenog betona MB30. -Jediničnom cijenom obuhvaćeni zemljani radovi, oplata i njega betona. -Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 0.45 |
| 21 |  | -Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u donju armirano-betonsku ploču vodovodnih čvorova. -Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta. -Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF1. -Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu kao i njega betona. -Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. -Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama. 2.0*1.60*0.20=0.64 | m3 | 0.64 |
| 22 |  | -Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku ploču vodomjernog šahta. -Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta. -Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF4, XM D400 (C250,A125). -Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta. -Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu kao i njega betona. -Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. -Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama. 2.0*1.60*0.20= 0.64 | m3 | 0.64 |
| 23 |  | -Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonske zidove vodomjernog šahta. -Zidovi se izvode u svemu prema detalju iz projekta. -Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XF1 -Zidovi se izvode u svemu prema detalju iz projekta. -Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu kao i njega betona. -Radove izvesti u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. -Obračun po m3 ugrađenog betona prem tabelarnim dokaznicama. (2.0*1.60-1.60*1.20)*1.05=1.34 | m3 | 1.34 |
| 24 |  | -Izrada ankernih blokova u zatvaračnici ispod fazonskih komada. -Ankerne blokove izvesti od nabijenog betona livenogna licu mjesta MB30 dimenzija prema detalju iz projekta. -Prije izvođenja ankernih blokova, na kontaktu betona sa fazonskim komadom, cijevovod obložiti PVC folijom. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad, materijal i oplata kao i njega betona. -Obračun po komadu izvedenog anker bloka. | kom | 3 |
| 25 |  | 04 Armirački radovi |  |  |
| 26 |  | -Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza u vodomjerni šaht i kaptažu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za pravilnu ugradnju betonskog željeza. | kg | 2400.00 |
| 27 |  | 05 Instalaterski radovi |  |  |
| 28 |  | -Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE100 prema standardu EN12201-1 i EN12201-2. -Cijevi se isporučuju u šipkama i nakon čeonog zavarivanja polažu na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena propisima za ovu vrstu radova. -Obračun po m' montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. DN 63/55.4mm cijevi od PEHD, klase PE100 za radne pritiske PN10 bara. | m' | 50.00 |
| 29 |  | -Nabavka transport i ugrađivanje vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće PEHD klase PE100 prema standardu EN12201-1 i EN12201-2. -Cijevi se isporučuju u šipkama i nakon čeonog zavarivanja polažu na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu vodovodnih cijevi od PEHD-a u svemu prena propisima za ovu vrstu radova. -Obračun po m' montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi. DN 160/141/.0mm cijevi od PEHD, klase PE100 za radne pritiske PN10 bara | m' | 10.00 |
| 30 |  | -Nabavka transport i ugradnja vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). -Antikoroziona EPOXY zašitita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. Obračun po komadu, montirane i ispitane armature. EV ventil (izvedbe F4) DN150 kom 1.00 | kom | 1 |
| 31 |  | -Nabavka transport i ugradnja vodovodnih armatura, sa prirubnicama prema normi EN 1092-2 (DIN 2501), materijalom kućišta EN GJS-500-7 (DIN GGG50), ugradbenim mjerama u skladu sa EN 558-1 SERIJA 14 (DIN 3202 F4), ispitane prema EN 12266 (DIN 3230). -Antikoroziona EPOXY zašitita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, nezagađivač prema BS3416. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. -Obračun po komadu, montirane i ispitane armature. EV ventil (izvedbe F4) DN50 kom 2 | kom | 2.00 |
| 32 |  | -Nabavka transport i ugradnja vodovodnih fazonskih komada za pitku vodu, napravljeni u skladu EN 545 od nodularnog liva prema normi EN EN GJS 500-7 (DIN GGG 50), sa prirubnicama prema EN 1092.-2 (DIN-u 2501). -Antikoroziona EPOXY zašitita unutrašnja i spoljna prema DIN 30677, 250 microna, ili od bitumemenskih materijala i sintetičkih smola prema EN 545, nezagađivač prema BS3416. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebne pocinčane zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. -Obračun po kilogramu montiranog, ispitanog fazonskog komada za pitku vodu za radne pritiskr NP10 prema specifikaciji. Q 90 DN150 5 kom FFG komad L=600mm DN150 1 kom FFG komad L=800mm DN150 1 kom FFG komad L=1000mm DN150 1 kom FFG komad L=200mm DN150 1 kom T komad DN150/150 1 kom Prelivni komad DN150 1 kom FFG komad L=800mm DN50 2 kom Usisna korpa bez ventila DN50 2 kom @ablji poklopac DN150 1 kom Navojna prirubnica DN50 / 6/4" 2 kom | kg | 339.60 |
| 33 |  | -Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. -Spojni elementi su standarda kao i vodovodne cijevi. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban radi materijal uključujući i potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. -Obračun po komadu ugrađenog elementa. -Tuljak DN160 sa letećom prirubnicom DN 150 za radne pritiske NP10 bara | kom | 2.00 |
| 34 |  | -Nabavka i ugradnja vodovodnih spojnih i prelaznih elemenata za cijevi od PEHD-a. -Spojni elementi su standarda kao i vodovodne cijevi. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban radi materijal uključujući i potrebne zavrtnje za vezu sa prirubnicom i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu prema normi EN 1514 (ISO 7483) od EPDM-a. -Obračun po komadu ugrađenog elementa. -Zupčasta spojnica DN63 sa letećom prirubnicom DN 50 za radne pritiske NP10 bara | kom | 4.00 |
| 35 |  | -Nabavka i ugradnja pocinkovanih fitinga na navoj prema datoj specifikaciji. -Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav materijal i rad za pravilnu montažu fitinga. -Obračun po komadu . Nipal R6/4'' 4 kom Ventil R6/4'' 4 kom | pauš | 8.00 |
| 36 |  | -Nabavka, transport i ugradnja horizontalni višemlazni vodomjera, mokre izvedbe, klase "C" (R160), proizvedenih prema normi EN 14154, nazivnog prečnika DN40 (R 6/4"- navojni spoj na vodomjeru R 6/4",navojni spoj na holenderu R6/4") protoka Q=10-20 m3/h i ugrađenom mrežicom za nečistoću, sa odgovarajuća dva holendera sa dihtunzima. -Vodomjer mora da ima važeći žig od "Zavoda za metrologiju" Crne Gore i Uverenje o odobrenju tipa mjerila. -Jediničnom cijenom obuhvataiti i nabavku i ugradnju jednog sigurnosnog kuglastog magnetnnog ventila prečnika R 6/4". -Obračun po komadu montiranog vodomjera prečnika R 6/4" . | kom | 2.00 |
| 37 |  | -Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124). -Poklopci su premazani sa hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416. -Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm, za opterećenja od 400kN (klase D400) i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom ili konusnim naleganjem poklopca na ram. -Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta; bušenje rupa i ankerisanje rama poklopca u AB gornju ploču nakon betoniranja. -Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 1.00 |
| 38 |  | -Nabavka, i ugradnja liveno-gvozdenih penjalica u šahtovima prema normi EN 124. -Obračun po komadu ugrađene penjalice | kom | 2.00 |
| 39 |  | 06 Razni radovi |  |  |
| 40 |  | -Nabavka i ugradnja ulaznih jednokrilnih vrata na objektu kaptaže -Vrata su dimenzija 60X200cm, od tvrdih visokotpornih PVC profila sa šestokomornim sistemom profila ojačanim čeličnim nerđajućim profilima. -Ispuna krila od termoizolacionog materijala (stiropor ili tarolit) -Vrata opremiti sa visokokvalitetnim mehanizmom za zaključavanje, okovom, šarkama (tri) i šaluzinom u gornjem i donjem dijelu. -Na dva otvora vrata, 60x40cm ispod žaluzina, ugrađuju se krila prozora (otvaranje na kipu). | kom | 1.00 |
| 41 |  | -Navaka materijala i zrada ventilacije na kaptaži. - FFG komad DN100 L=1000mm 1 kom, - FFG komad DN 100 L=500mm 1 kom, - X komad 1kom, - T komad DN100/100 1kom | kom | 1.00 |
| 42 |  | -Izrada horizontalne hidroizolacije iznad gornje ploče kaptaže. -Izolaciju izvesti na pripremljenoj podlozi sa premazima na bazi bitumena tipa "kondor" 4mm ili neki slični. -Povržine prvo premazati bitulitom. -Hidroizolaciju stavljati u trakama minimalne širine 1m, sa preklapanjem od minimum 10cm. -Obračun po m2 izvedene izolacije. (4.50+2.50)/2*1.50=5.25 | m2 | 5.25 |
| 43 |  | -Izrada zaštitne obloga od pocinkovanog lima nad krunog zida atike kaptaže prema detalju iz projekta. -U cenu je uračunat sav potreban rad i materijal (2*3.4+2.80)*0.50=4.80 | m2 | 4.80 |
| 44 |  | -Izrada zaštitne ograde oko izvorišta u svemu prema detaljima iz projekta. -Cijenom su obuhvaćeni nabavka materijala i sve vrste radova. -Za jedan m' dužni ograde potreban je sledeći materijal - 0.07m3 iskopa - 0.07m3 betona MB30 - 1.00 m' željeznog pocinkovanog stuba prečnika 40mm sa ispunom cementnim malterom i zaštitom od korozije -Pletena plastificirana mreža visine 2.00m, debljina žice 2mm, palstificiranja (polietilen) 1mm, oka 30X30m - oplate 0.60m2 - pocinkovane žice prečnika 2mm L=2.0m | m' | 86.00 |
| 45 |  | -Izrada ulazne kapije za kolski saobraćaj. -Dimenzije svijetlog otvora kapije za pješački saobraćaj 2.20x3.00m (dva krila jednakih dimenzija) -Za izradu ualazne kapije potrebno je: - čelični profil 50x50/2.5.00mm kg 80 - čelični profil 20x20/2.00mm kg 55 - čelični profil prečnika 65mm/2.50mm kg 20 - beton MB30 1.50m3 -Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad i materija luključujući antikorozionu zaštitu zemljane i betonske radove, kao i mehanizme za zaključavanje i otvaranje. | kom | 1 |
| 46 |  | -Malterisanje i obrada spoljnih strana zidova i atike kaptaéne stanice u cementnom malteru debljine 2-3cm. (3.40*2+2.70)*3.60=34.20 | m2 | 34.20 |
| 47 |  | -Premazivanje spoljnih zidnih površina hlorinatorske stanice fasadnim premazima na bazi uljnih razređivača. (3.40*2+2.70)*3.60=34.20 | m2 | 34.20 |

Ostali obavezni uslovi za ponuđače:

| 1. | Minimalni garantni rok: | 5 godine |
| --- | --- | --- |
| 2. | Garancije kvaliteta: | U skladu sa tehničkim karekteristikama |

VII Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: po dostavljanju fakture za izvršene radove  u roku od 20 dana.

Način plaćanja je: virmanski.

VIVIII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok izvršenja ugovora je 75 dana od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao od strane nadležnog Sekretarijata za investicije.

Mjesto izvršenja je Budva.

IX  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena                                                  broj bodova

100

### Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova (100 bodova)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova  dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalan broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema formuli:

#### najniža ponuđena cijena x maks.broj bodova

broj bodova =	ponuđena cijena

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08.30 do 14.00 sati, zaključno sa danom  31. 05. 2019.  godine do 09.00 sati.

Ponude se mogu predati:

√ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi  Trg Sunca 3, Budva.

√ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Sunca 3, Budva

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 31.05.2019. godine u 10.00. sati, u prostorijama opštine Budva, kancelarija 45, na adresi Trg Sunca 3, Budva.

Prilikom  otvaranja ponuda ne sačinjava se zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

|  | XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka |  |
| --- | --- | --- |

Obavještenje o ishodu postupka naručilac će dostaviti ponuđačima koji su dostavili ponude u roku od tri dana od dana izjavljene saglasnosti ovlašćene osobe naručioca.

XI Druge informacije

Način određiv anja pred meta i procijenjene v rijednosti javne nabavk e:

Predmet nabavke male vrijednosti,  procijenjenu vrijednost i tehničke karakteristike predmetnih radova  izvršio Sekretarijat za investicije.

Službenik za javne nabavke                                           Ovlašćeno lice naručioca, Predsjednik

Tanja Simićević                                                                       Marko Carević

M.P.

____________________					______________________

__

(Memorandum ponuđača )

Broj

Mjesto i datum

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

### I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P

Podaci o podnosiocu ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

(svojeručni potpis)

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca: Opština Budva sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca broj 3, PIB: 02055409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koga zastupaPredsjednik Opštine,  Marko Carević (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Ponuđač/Izvodjač/Izvršilac).

PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je nabavka ustupanja izvođenja radova  na adaptaciji objekta kaptaže Potkrijenik, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti, broj __________ od _______ godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj _______ od ______ godine i prema ponudi Izvođača broj _________, od ____________. godine.

Član 1

Ponuđač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvede radove na na adaptaciji objekta kaptaže Potkrijenik  u svemu prema tehničkoj specifikaciji Zahtjeva za nabavku male vrijednosti po jediničnim cijenama iz prihvaćene ponude broj _____________ od ___________. godine, u roku od _______ dana od dana zaključivanja ugovora.

#### CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

##### Član 3

Ukupna vrijednost radova prema prihvaćenoj ponudi ponuđača br. _____________ od __________________godine, bez PDV-a iznosi ____________€, PDV iznosi ______________,odnosno ukupna cijena sa PDV-om iznosi _______________ , prema pojediničnim cijenama iz ponude.

##### Član 4

Ugovorena vrijednost radova podrazumijeva izvršenje FCO gradilište naručioca.

- U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškovi prevoza  i osiguranje prilikom transporta.

##### Član 5

Naručilac se obavezuje da će ugovoreni iznos iz  člana 2 ovog Ugovora uplatiti na žiro račun ponuđača br. _____________    kod   _________________banke po dostavljanju fakture za izvršene radove  u roku od 20 dana.

Plaćanje će se vršiti virmanski.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, naručilac    garantuje i izjavom o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog ugovora.

- ROK  I NAČIN ISPORUKE

##### Član 6

Ponuđač se obavezuje da ugovorene radove izvrši u u roku od 75 dana od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao od strane nadležnog Sekretarijata za investicije.

Datum izvršenja radova je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitetivnom prijemu radova, nakon provjere kompletnosti i funkcionalnosti koju treba da izvrši naručioc, na lokaciji naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača.

Po završetku kvalitativno-kvantitativne primopredaje izvršenih radova, naručilac   je obavezan  da sačini zapisnik koji potpisuju i ovjeravaju predstavnici ugovornih strana.

RASKID UGOVORA

Član 7

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Ponuđač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada naručilac ustanovi da kvalitet radov koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Ponuđača,

- U slučaju da se ponuđač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izboranovog ponuđača.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove ponuđača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se ponuđač ne odazove pozivu naručioca, naručilac angažuje treće lice na teret ponuđača.

Član 8

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% od Ukupne vrijednosti Ugovora sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od ugovorenog roka iz  clana 4 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

UGOVORNA KAZNA

##### Član 9

Ponuđač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja predviđenog roka za završetak predmetnih radova, a najviše 2% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 13

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom.U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

PRIMJERCI UGOVORA

- Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i  2 (dva) primjerka  za Ponuđača.

NARUČILAC	                                                            IZVRŠILAC

_____________________________		                ______________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača